СОГЛАСОВАНО:	УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО "Нижневартовские коммунальные системы"

__________________                                                                       	___________________

«___»___________2020г.	 «___»___________2020г.

Техническое задание на проектирование

по объекту: «Реконструкция сетей водоотведения Ду≥800мм»

| 1. | Основание для проектирования | Действующая инвестиционная программа производственного предприятия |
| --- | --- | --- |
| 2. | Застройщик, заказчик проекта | # ООО "Нижневартовские коммунальные системы" 628606, г. Нижневартовск, ул. М. Жукова, 53 |
| 3. | Географическое расположение Объекта | Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г.Нижневартовск |
| 4. | Вид строительства | Реконструкция |
| 5. | Источник финансирования | Собственные средства |
| 6. | Исходно-разрешительная документация и технические условия на подключение к инженерным сетям | Предоставляется заказчиком: - Технические условия. - Ситуационная схема реконструируемого участка канализационной сети. |
| 7. | Стадийность проектирования | Двухстадийное проектирование: Проектная документация («П») Рабочая документация («Р») |
| 8. | Генеральная проектная организация | По результатам конкурсной процедуры |
| 9. | Субподрядные организации | Определяются генеральной проектной организацией по согласованию с Заказчиком |
| 10. | Сроки выполнения работ | Начало работ – дата подписания контракта. Окончание работ – в соответствии с подписанным контрактом |
| 11. | Требования по выполнению инженерных изысканий | Выполнить: Инженерно-геодезические изыскания; Инженерно-геологические изыскания; Инженерно-экологические изыскания Для получения положительного заключения государственной экспертизы изыскания выполнить в объёме, необходимом для разработки проектно-сметной документации, в соответствии с требованиями действующих норм и правил Российской Федерации |
| 12. | Особые условия строительства | Грунты – определить на основании инженерно-геологических изысканий |
| 13. | Выделение очередей и пусковых комплексов | 1. Определить проектом. 2. Согласовать с заказчиком |
| 14. | Основные технико-экономические показатели объекта (назначение, мощность, производительность, пропускная способность) | Разработать проект переустройства существующих канализационных сетей. - Разработать проект переустройства сетей хозяйственно-бытовой канализации на участках: - от КК-У8/20 до КК-У8/10 Инв.№ 473; - от КК-У14/77 до КК-У14/76 Инв.№ 978; - от КК-У14/74 до кол.К-3 Инв.№ 978; - от КК-У14/44 до КК-У14/78 Инв.№ 978; - сети от ГКНС-3 до сущ. кам. К1 Инв.№ 970. 2. Диаметр существующей переустраиваемой канализации на участках - Ду=400мм, Ду=800мм, Ду=1000мм, Ду=1600мм. Диаметр проектируемых сетей на участках принять соответственно - Ду=450мм, Ду=800мм, Ду=1124мм, Ду=1790мм. 3. Протяженность определить в процессе проектирования. Ориентировочная протяженность по участкам: - Ду1124мм L=524,0м; - Ду1790мм L=156,5м; - Ду1790мм L=72,5м; Ду450мм L=10,2м; - Ду1790мм L=58,5м; - Ду800мм L=13,0м. 4. Трассу проектируемой канализации выполнить открытым и закрытым способом. Места прокладки закрытым способом (при обосновании) определить проектом. 5. Сети запроектировать из полиэтиленовых безнапорных труб "СПИРОЛАЙН" ТУ 2248-009-61908297-09. 6. Все технологические данные определить проектом. 7. Выполнить восстановление нарушенного благоустройства территории. 8. Проектом также предусмотреть ремонт существующих канализационных колодцев (камер), попадающих в границы выполнения работ |
| 15. | Требования к конструкциям и оборудованию | 1. В конструкциях применить высококачественные износоустойчивые, материалы в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, технических регламентов применительно к данному объекту. 2. Качество применяемых материалов и оборудования должно соответствовать ГОСТу и иметь соответствующие сертификаты, в т.ч. гигиенические |
| 16. | Требования к архитектурно-планировочным и конструктивным решениям | Основные проектные решения проектная организация согласовывает с заказчиком |
| 17. | Режим работы производства | Режим работы – круглогодично, круглосуточно |
| 18. | Требования к охране окружающей среды | Техническая документация должна: - обеспечить соблюдение санитарных правил и нормативов в соответствии с действующими в РФ федеральными законами и отраслевыми нормативными документами; - предусмотреть минимальное количество газообразных выбросов; - предусмотреть максимальную утилизацию всех видов отходов |
| 19. | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | В соответствии с действующими нормами РФ |
| 20. | Требования к режиму безопасности и производственной гигиены | В соответствии с действующими нормами, стандартами и техническими регламентами Российской Федерации, а также с учётом требований постановления Правительства РФ от 15.02.2011 № 73 |
| 21. | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Выполнить раздел «Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими нормативными документами, в т.ч.: - СП 6.13130.2009 «Система противопожарной защиты»; - ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - ФЗ от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» |
| 22. | Требования по составу и содержанию проектной и рабочей документации | 1. Проектная документации должна быть выполнена на основании технического задания, исходных данных, технических условий, в соответствии с требованиями ГК РФ, ГрК РФ, технического регламента о безопасности зданий и сооружений, обязательными требованиями национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ - №384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», перечень которых утвержден распоряжением правительства РФ от 21 июня 2010г. №1047-р, а также требованиями в области стандартизации, определенных приказом Ростехрегулирования №2079 от 01.06.2010г. и другими правовыми актами РФ. 2. Проектная документация должна быть выполнена в соответствии с Постановлением правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» (в действующей редакции) и др. нормативных документов. 3. Рабочую документацию выполнить в объеме требований в соответствии с приказом Минрегиона РФ от 02.04.2009 №108 и ГОСТ Р 21.1101-2013, стандартов СПДС |
| 23. | Требования к составу сметной документации | 1. На основании разработанных ведомостей объемов строительно-монтажных работ, ведомостей оборудования, разработать раздел «Смета на строительство», который должен быть выполнен в полном объеме в соответствии с МДС 81–35.2004 "Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», утвержденным техническим заданием. 2. При определении сметной стоимости необходимо руководствоваться действующими сметными нормами и правилами. 3. Сметная документация должна быть составлена в базисном уровне цен 2001 г. (редакция 2014 г.) с переводом в текущий уровень цен базисно-индексным методом согласно норм с учетом всех лимитированных затрат на: - зимнее удорожание, - временные здания и сооружения, с учетом возвратных сумм, - страхование строительных рисков, - проведение торгов, - пусконаладочные работы, - непредвиденные расходы, 4. Предельная стоимость объекта должна соответствовать утвержденной инвестиционной программе |
| 24 | Требования к определению сметной стоимости | Сметную документацию разработать в программе ГРАНД-СМЕТА в базисном уровне цен, с переводом в текущий уровень цен базисно-индексным методом, согласно ФЕР |
| 25. | Характеристика объема выполняемых работ | Выполнить: 1. Инженерно-геодезические изыскания. 2. Инженерно-геологические изыскания. 3. Проектная документация. 4. Рабочая документация |
| 26. | Требования к согласованию проектной и сметной документации, и к прохождению экспертиз | Проектно-сметную документацию согласовать: 1. С заинтересованными службами в соответствии с действующим законодательством; 2. Сопровождение (защита проектных решений) в организациях строительной, сметной и экологической экспертиз до получения положительного заключения (при необходимости). Основание: статья 760 Гражданского кодекса РФ. 3. После устранения замечаний в проектной и сметной документации, выявленных в ходе разработки, согласования, экспертизы и утверждения, выполнить согласование рабочей документации с Заказчиком, со всеми инженерными службами города, управлением архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Нижневартовска. |
| 27. | Количество экземпляров проектной документации | Проектную документацию передать заказчику в 4 экз. на бумажных носителях (переплет), 1 экз. на магнитном носителе в формате разработки «AutoCAD», «Word», «Excel» и отдельный экземпляр документации в формате «PDF» |

Согласовано