СОГЛАСОВАНО:					УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО "Нижневартовские коммунальные системы"

__________________                                                               ___________________

«___»___________2020г.	 «___»___________2020г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение предпроектных и изыскательских работ по площадке канализационных очистных сооружений ООО «Нижневартовские коммунальные системы».

| № п/п | Перечень исходных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название объекта | Канализационные очистные сооружения г. Нижневартовска |
| 2 | Основания для выполнения наладки технологического процесса | Изменение объёма, равномерности поступления сточных вод, а также качественного состава. Изменение требований к результатам очистки сточных вод. |
| 3 | Вид строительства | Реконструкция |
| 4 | Данные о Заказчике | ООО "Нижневартовские коммунальные системы" 628600, г. Нижневартовск, Ул. Маршала Жукова, 53 |
| 5 | Данные о Генподрядчике | Определяется по итогам тендера |
| 6 | Источник финансирования | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" |
| 7 | Сроки выполнения работ | 3 квартал 2020 г. Комплекс инженерно-геологических изысканий выполнить на основе отдельного задания после согласования варианта реконструкции. |
| 8 | Цель работы | Изучение и оценка технологического режима работы очистных сооружений канализации, находящихся в эксплуатации, с разработкой экономически обоснованных и малобюджетных мероприятий по интенсификации процесса очистки сточных вод и их реконструкции. Разработка и утверждение вариантов реконструкции очистных сооружений. |
| 9 | Основные технико-экономические показатели объекта реконструкции | Проектная производительность: 103 тыс. м3/сут. Фактически поступающий объём сточных вод: 55 – 60 тыс. м3/сут. Расчетный объем сточных вод, поступающих на сооружения первой очереди определить и обосновать по данным за последние три года. # Расчетные данные по качеству поступающих сточных вод определить и обосновать по данным за последние три года. |
| 10 | Требования к очищенной воде | Согласно нормативам действующего законодательства РФ. |
| 11 | Объём работ | 1. Ознакомление с технической документацией и эксплуатационными данными (не менее 3 последних лет), снятие, при необходимости габаритов очистных сооружений. Проведение статистического анализа качественного состава сточных вод, поступающих на очистные сооружения за последние 2-3 года эксплуатации, для определения исходных данных, необходимых для выбора оптимальной, малобюджетной технологической схемы очистки и расчёта ёмкостных сооружений. 2. Определение количества поступающих сточных вод (при необходимости) и их качественной характеристики по этапам очистки. Производство технологических замеров и контрольных наблюдений за работой каждого сооружения (при необходимости). Оценка постановки эксплуатации. Определение и корректировка технологических и кинетических параметров, необходимых для расчёта ёмкостных сооружений и подбора основного технологического оборудования в рамках оптимизации работы очистных сооружений. 3.Проверка соответствия основных расчётных технологических параметров работы сооружений проекту или техническим нормам, поверочный расчёт основных элементов с определением пропускной способности каждого сооружения по количеству и качеству обрабатываемых стоков. 4.Анализ работы сооружений, выявление недостатков в их работе, проверка состояния эксплуатации. Составления перечня недостатков, мероприятия по интенсификации работы сооружений. 5. Проведение предпроектных и изыскательских работ по 1 этапу площадки КОС (здание решеток 1-й очереди, песколовки 1-й очереди, первичные отстойники 1-й очереди, аэротенк 1-й очереди, вторичные отстойники 1-й очереди, иловые площадки). # 6. Разработать и просчитать не менее 3 вариантов реконструкции по основным предлагаемым этапам очистки: # Механическая очистка – реконструкция зданий решеток, песколовок. # Реконструкция сооружений биологической очистки – классическая технология очистки сточных вод и внедрение технологии нитри-денитрификации, рассмотреть необходимость увеличения объема минерализатора. # Поэтапная реконструкция воздуходувной станции направленная: # - на энергосбережение и поддержание процессов нитрификации в аэротенках, # - на поддержание процессов нитри-денитрификации в аэротенках. # Реконструкция сооружений обработки осадка – реконструкция иловых площадок, в том числе строительство 2-х илопроводов и КНС. |
| 12 | Особые условия | Работа на действующем предприятии |
| 13 | Исходные данные для выполнения работы | 1) генплан очистных сооружений; 2) высотный профиль движения воды по сооружениям; |
| 14 | Требования к выполнению изыскательских работ | Инженерные изыскания: 1. Инженерно-геодезические изыскания. 2. Инженерно-геологические изыскания. 3. Инженерно-экологические изыскания. 4. Гидрометеорологические изыскания. |
| 15 | Требования по проведению государственной экспертизы | Не требуется. Результаты работы заслушиваются на техническом совете предприятия. |
| 16 | Сроки начала и окончания работ | Согласно календарного плана |
| 17 | Требования к составу отчета | # Стадия проектирования - предпроектная документация. Инженерные изыскания: 1. Инженерно-геодезические изыскания. 2. Инженерно-геологические изыскания. 3. Инженерно-экологические изыскания. 4. Гидрометеорологические изыскания. Предпроектная документация: Документацию выполнить в соответствии с Постановлением N95/60 от 24.04.1985 г. «Об утверждении указаний о порядке разработки и утверждения технико-экономических обоснований строительства по крупным и сложным предприятиям и сооружениям (а при необходимости и по другим объектам)». Состав отчета: 1. Введение. 2. Состав и количество сточных вод. Содержание главы: Результаты статистической обработки представляются в виде гистограмм частости вариаций. Полученные гистограммы позволяют установить частость и диапазон вариации, а также расчётные исходные данные при 90-95% обеспеченности надежности и стабильности работы сооружений биологической очистки. Определение количества поступающих сточных вод (при необходимости) и их качественной характеристики по этапам очистки по основным контролируемым показателям. Проведённый статистический анализ позволяет определить средние статистические концентрации основных загрязнений, присутствующих в сточных водах потоков, а также установить те концентрации загрязнений, которые являются исходными при расчете очистных сооружений. 3. Технологическая схема очистки сточных вод Содержание главы: Результаты проверки соответствия основных расчётных технологических параметров работы сооружений проекту или техническим нормам. Поверочный расчёт основных элементов с определением пропускной способности каждого сооружения по количеству и качеству обрабатываемых стоков. На основании фактических данных работы аэротенков определяются зависимости удельной скорости окисления органических загрязнений по БПК и аммонийного азота от концентрации этих ингредиентов в очищенной воде по найденным кинетическим константам окисления БПК и нитрификации выполняется расчёт и оптимизация аэротенков. В случае необходимости результаты специальных исследования по определению кинетических констант окисления сточной воды активным илом действующих аэротенков. 5. Предложения по технологической схеме очистки воды. Содержание главы: Анализ работы сооружений, выявление недостатков в их работе, проверка состояния эксплуатации. Составления перечня недостатков, мероприятия по интенсификации работы сооружений. Приводятся предложения по изменению технологической схемы очистных сооружений. 6. Технологический расчет очистных сооружений. Содержание главы: Приводится технологический расчёт, выполненный с использованием полученных при обследовании данных по расходу и концентрациям загрязнений, с учётом констант и зависимостей, найденных по фактическим данным работы очистных сооружений. Расчёт выполняется с максимальным использованием существующих сооружений по нескольким вариантам. 7. Технико-экономические обоснования по каждому из предлагаемых вариантов. 8. По утвержденному варианту разработать техническое задание на проектирование (стадии «Проектная документация» и «Рабочая документация»). |
| 18 | Требования к сдаваемой документации | Документация передается заказчику: - в четырех экземплярах на бумажном носителе; - в одном экземпляре на электронном носителе (CD/DVD), полностью соответствующем экземпляру на бумажном носителе в формате pdf и в редактируемом формате (word, excel, AutoCAD). |